## 2021
Перечень аварийных отключений за 2021 год в сетях ООО "Калиновские электрические сети"
№ п/п | Наименование отключенных подстанций | Адрес, территория | Дата, время отключения | Дата, время включения | Место отключения (фидер, № ячейки) | Причина отключения | Мероприятия по устранению отключения | Примечание | Объем недопоставленной электроэнергии, кВт*ч
1 | КТП-19 Эхо | п.Большевик, ул.Молодежная | 01.01.21 03.40 | 01.01.21 05.32 | РУ-10кВ, яч. Т-1 | сгорели два в.в. Предохранителя. | Выполнена замена |  | 21.4
2 | КТП-752 | "Южная долина", д.Трухачево | 14.01.21 04,49 | 14.01.21 08,30 | КВЛ-10кВ фидер с ТП-254 на КТП-752 | Повреждение КВЛ-10кВ фидер с ТП-254 на КТП-752 | Установка КЛ-муфты |  | 36.8
февраль - аварийных отключений не было
март - аварийных отключений не было
3 | КТП-370 | СНТ "Весна-5", п.Ш.Охота | 07.04.21 07,15 | 07.04.21 12,09 | КВЛ-10кВ фидер с ТП-304 на ТП-345 | Повреждение КВЛ-10кВ | Установка КЛ-муфты |  | 31
4 | КТП-206 | СНТ "Спутник", п.Ш.Охота | 08,51 08.04.21 | 13,03 08.04.21 | КТП-206, РУ-10кВ | Повреждение проходных изоляторов | Замена изоляторов |  | 96.6
5 | КТП-13 | д.Пущино на Наре | 10,13 15.04.21 | 17,34 15.04.21 | КВЛ-0,4кВ от КТП-13 до опоры №1 | Повреждение КВЛ-0,4кВ | Установка КЛ-муфты |  | 588
6 | КРН-59 к КТП-642 | с.Игумново | 04,54 11.05.21 | 16,54 11.05.21 | КРН-59 | КЛ-10кВ от КРН в ст.КТП, повреждение ТТ КРН | Установка КЛ-муфты, замена ТТ |  | 660
июнь - аварийных отключений не было
7 | БМКТП-2 | п.Пролетарский | 18,29 13.07.21 | 21,07 13.07.21 | БМКТП-2, РУ-10кВ, яч.Ввод 10кВ | Разрушение ОПН фаза А, повреждение опорного изолятора ф.А | Демонтирован ОПН, заменен опорный изолятор |  | 710
август - аварийных отключений не было
8 | МТП-11 | п.Пролетарский | 11,20 2021.09.09 | 14,10 2021.09.09 | МТП-11 РУ-10кВ. Ячейка Ввода | сгорели два в.в. Предохранителя. | Выполнена замена |  | 170.25
октябрь - аварийных отключений не было
ноябрь - аварийных отключений не было
декабрь - аварийных отключений не было

## 2022
Перечень аварийных отключений за 2022 год
№ п/п | Наименование отключенных подстанций | Адрес, территория | Дата, время отключения | Дата, время включения | Место отключения (фидер, № ячейки) | Причина отключения | Мероприятия по устранению отключения | Примечание | Объем недопоставленной электроэнергии, кВт*ч
1 | ЗТП-4, РУ-0,4кВ. КЛ-0,4 на д/с Радуга | п.Пролетарский, ул.Центральная | 17.01.22 09,09 | 17.01.22 11,11 | ЗТП-4, РУ-0,4кВ, яч.7 фид.7.4 | Порыв КЛ-0,4 при земляных работах | Установлена соединительная муфта |  | 104
2 |  |  | февраль - аварийных отключений не было
3 |  |  | март - аварийных отключений не было
4 |  |  | апрель - аварийных отключений не было
5 |  |  | май - аварийных отключений не было
6 |  |  | июнь - аварийных отключений не было
7 |  |  | июль - аварийных отключений не было
8 |  |  | август - аварийных отключений не было
9 |  |  | сентябрь - аварийных отключений не было
10 |  |  | октябрь - аварийных отключений не было
11 | КРН-61 к ТП-83 | п.Приокский. Тульская область | 12.11.22 11.30 | 12.11.22 16.00 | КРН-61, РУ-10кВ, ВкВ | Пробой изоляции ТТ | Устанновлена шунтирующуя перемычка |  | 373.5
12 |  |  | декабрь - аварийных отключений не было

## 2023
Перечень аварийных отключений за 2023 год
№ п/п | Наименование отключенных подстанций | Адрес, территория | Дата, время отключения | Дата, время включения | Место отключения (фидер, № ячейки) | Причина отключения | Мероприятия по устранению отключения | Примечание | Объем недопоставленной электроэнергии, кВт*ч
1 |  |  | январь - аварийных отключений не было
2 |  |  | февраль - аварийных отключений не было
3 |  |  | март - аварийных отключений не было
4 |  |  | апрель - аварийных отключений не было
5 |  |  | май - аварийных отключений не было
6 |  |  | июнь - аварийных отключений не было
7 |  |  | июль - аварийных отключений не было
8 |  |  | август - аварийных отключений не было
9 |  |  | сентябрь - аварийных отключений не было
10 | КТП-25 | Московская область, г.о. Серпухов, в районе п.Дома Отдыха "Авангард" | 10.10.2023 15,05 | 10.10.2023 16,12 | КТП-25, РУ-10кВ | повреждение КЛ-10кВ с КТП-25 на ТП-241) | восстановление КЛ-10кВ с КТП-25 на ТП-241) |  | 216.8
11 |  |  | ноябрь - аварийных отключений не было
12 | КТП-875 | ООО "МГУ-геофизика", ДНТ "Дали", д.Тульчино | 15.12.2023 01,44 | 15.12.2023 04,44 | КТП-875, РУ-0,4кВ | повреждение наконечника в РУ-0,4кВ | замена наконечника в РУ-0,4кВ |  | 345