## 2019г.
Перечень аварийных отключений за 2019 год в сетях ООО "Калиновские электрические сети"
№ п/п | Наименование отключенных подстанций | Адрес, территория | Дата, время отключения | Дата, время включения | Место отключения (фидер, № ячейки) | Причина отключения | Мероприятия по устранению отключения | Примечание | Объем недопоставленной электроэнергии, кВт*ч
Январь - отключений не было
Февраль - отключений не было
Март - отключений не было
Апрель - отключений не было
Май - отключений не было
Июнь
1 | КРН-61 (КТП-464, КТП-91, ТП-83) | п. Приокский | 16.06.2019, 06.40 | 16.06.2019, 13.20 | КРН-61 | перекрытие изоляторов в КРН-61 | замена изоляторов | выполнены | 737
2 | МТП-11 | п. Пролетарский | 23.06.2019, 23.22 | 24.06.2019, 17.33 | ВЛ-10 кВ ф.13 с ПС-613 | схлест проводов в пролетах опор №70-71 | перетяжка провода | выполнены | 727
3 | КТП-424 | д. Бутурлино | 26.06.2019, 06.36 | 26.06.2019, 16.48 | КТП-424 | повреждение проходных и опорных изоляторов РУ-10кВ в КТП-424 | замена изоляторов | выполнены | 775
4 | ТП-265 | п.Авангард | 30.06.19 11.15 | 30.06.19 13.07 | ТП-265, яч.1 Т-1 | сгорели в/в предохранители, повреждение кабельной воронки | замена в/в предохранителей, ремонт кабельной воронки | выполнены | 74.6
Июль - отключений не было
Август
5 | КТП-9, КТП-8 | п. Большевик | 03.08.19 09.53 | 03.08.19 10.18 | КЛ ф.15 10 кВ с ПС-400 | Повреждение КЛ 10кВ ф. с ПС-400 сторонней организацией при производстве земляных работ | Установка соединительных кабельных муфт. | выполнены | 27.7
6 | ТП-3 | п. Большевик | 08.08.19 05.26 | 08.08.19 06.36 | КЛ ф.11 10 кВ с ПС-400 | Повреждение КЛ 10кВ ф. 11 с ПС-400 | Установка соединительных кабельных муфт. | выполнены | 73.5
7 | МТП-11 | п. Пролетарский | 09.08.2019, 12.22 | 09.08.2019, 21.09 | ВЛ-10 кВ ф.13 с ПС-613 | Обрыв проводов, разрушение изоляторов в пролетах опор №67-68 из-за падения дерева | Перетяжка провода, замена изоляторов | выполнены | 727
Сентябрь
8 | ТП-6 | п. Большевик | 17.09.19 10.00 | 17.09.19 17.06 | КЛ-10 кВ с РТП-1 | Повреждение КЛ 10кВ ф. с РТП-1 сторонней организацией при производстве земляных работ | Установка соединительных кабельных муфт. | выполнены | 447.3
Октябрь - отключений не было
Ноябрь - отключений не было
Декабрь - отключений не было

## 2020
Перечень аварийных отключений за 2020 год в сетях ООО "Калиновские электрические сети"
№ п/п | Наименование отключенных подстанций | Адрес, территория | Дата, время отключения | Дата, время включения | Место отключения (фидер, № ячейки) | Причина отключения | Мероприятия по устранению отключения | Примечание | Объем недопоставленной электроэнергии, кВт*ч
Январь - отключений не было
Февраль - отключений не было
Март - отключений не было
Апрель - отключений не было
Май - отключений не было
Июнь - отключений не было
Июль - отключений не было
Август - отключений не было
Сентябрь - отключений не было
Октябрь - отключений не было
Ноябрь - отключений не было
Декабрь
1 | КТП-14 | д.Борисово | 2020-12-10 20:50 | 2020-12-10 22:45 | КТП-14,РУ-10кВ, яч.Тр-ра | Сгорели в/в предохранители | Заменены в/в предохраните-ли |  | 20.5
2 | КТП-84 | д.Борисово | 2020-12-29 05:15 | 2020-12-29 07:34 | ТП-26, РУ-10кВ, яч. На КТП-84 | Отключение ВкВ МТЗ, ветка на изоляторе ВЛ-10 | Выполнена замена изолятора и обрезка крон ДКР |  | 58
3 | КТП-941 | д.Скрёбухово | 2020-12-21 05:30 | 2020-12-21 09:08 | РП-27, РУ-10кВ, яч. фид.№13 | Повреждение опоры ВЛ-10 в результате ДТП | Восстановлена опора ВЛ-10кВ |  | 22.9