| ПЕРЕЧЕНЬ ОТКЛЮЧЕНИЙ ЗА 2011 год В СЕТЯХ ООО «КАЛИНОВСКОЕ» |
| --- |
| № | Наименования подстанции, РТП | Адрес, территория. | Дата. Время Год.(откл) | Дата. Время Год.(вкл) | Фид. яч.№ | Причина Аварии. | Мероприятия по устранению отключения | Примечание |
| январь |
| февраль |
| 1 | КТП-406 | с ТП-266 д. Дернополье ИЖЗ | 04.02.2011 17.35 | 04.02.2011 18.12 |  | Отключил ЮЭС филиал ОАО «МОЭСК» | См. мероприятия в ЮЭС фил. ОАО «МОЭСК | Устранено |
| 2 | ТП-3 | П.Большевик ул. Молодежная ж/д № 9 | 11.02.2011 22.20 | 12.02.2011 10.50 |  | Неисправность внутри дома | Заменён рубильник | Устранено |
| 3 | ЦРП-1 РУ-0,4кВ | п. Большевик ул. Ленина на ж/д № 66 | 13.02.2011 20.28 | 13.02.2011 21.38 |  | Сгорел н/в предохранитель | Заменён н/в предохранитель | Устранено |
| Март |
| 4 | РТП-10 кВ | Ф.7 п/ст400 на ООО «ВИТРА» | 22.03.2011 03.58 | 22.03.2011 18.07 | Ф-7 | Повреждения кабеля | Поставлена муфта | Устранено |
| 5 | КТП-406 | Фидер Акуловский с ТП-266 д. Дернополье ИЖЗ | 24.03.2011 12.50 | 24.03.2011 14.25 |  | Отключил ЮЭС филиал ОАО «МОЭСК» | См. мероприятия в ЮЭС фил. ОАО «МОЭСК | Устранено |
| 6 | КРН-9 | Ф.10 п/ст 658 Д. Борисово –СНТ «Вега», юрид.лица, ж/д № 25,26 | 24.03.2011 14.30 | 24.03.2011 15.36 | Ф-10 | Отключил ЮЭС филиал ОАО «МОЭСК» | См. мероприятия в ЮЭС фил. ОАО «МОЭСК | Устранено |
| 7 | КТП-496 | Ф. 18 п/ст 459 Д. Дракино | 24.03.2011 16.35 | 24.03.2011 18.36 | Ф-18 | Отключил ЮЭС филиал ОАО «МОЭСК» | См. мероприятия в ЮЭС фил. ОАО «МОЭСК | Устранено |
| апрель |
| 8 | КТП-272 | РУ-0,4кВ п. Большевик ул. Пионерская ИЖЗ | 04.04.2011 17.32 | 04.04.2011 18.00 |  | Отключился н/в Автомат на «Нефтепродукт-сервис» | Повторное включение | Устранено |
| 9 | КТП-469 | Ф.18 п/ст-400 на КТП-469 п. Большевик ул. Карпова ИЖЗ | 09.04.2011 22.10 | 10.04.2011 14.18 | Ф-18 | «Земля» на линии. Отключил ЮЭС Филиал ОАО «МОЭСК» | См. мероприятия в ЮЭС фил. ОАО «МОЭСК | Устранено |
| 10 | РП-10-1 Тр-р№4 | д. Калиново Водозаборный узел на Оболенск | 25.04.2011 09.00 | 18.05.2011 10.50 |  | Поврежден кабель | Нагрузка переведена на Тр-р№3 | Устранено |
| май |
| 11 | КРН-9 | По ф-10 с п/ст-658 д. Борисово ИЖЗ | 07.05.2011 19.15 | 07.05.2011 21.20 | 10 | Отключил ЮЭС нет фазы | См. мероприятия в ЮЭС фил. ОАО «МОЭСК | Устранено |
| 12 | КТП-469 | От ф.18 ПС-400 п. Большевик ул. Карпова ИЖЗ | 17.05.2011 05.26 | 17.05.2011 16.40 | 18 | Отключил ЮЭС филиал ОАО «МОЭСК» | См. мероприятия в ЮЭС фил. ОАО «МОЭСК | Устранено |
| Июль |
| 13 | ТП-227; КРН-9 | от П/С 658 д. Бутурлино - ИЖЗ, д. Лужки | 20.06.11 16.26 | 20.06.11 17.10 | 10 | Отключил ЮЭС филиал ОАО «МОЭСК» | См. мероприятия в ЮЭС фил. ОАО «МОЭСК | Устранено |
| 14 | КТП-424 | От ф.4 п/с-748 д. Бутурлино | 26.06.11 05.30 | 26.06.11 12.56 | 4 | Отключил ЮЭС филиал ОАО «МОЭСК» | См. мероприятия в ЮЭС фил. ОАО «МОЭСК | Устранено |
| июль |
| 15 | ТП-2 | П. Большевик ул. Ленина ж/д №106 | 06.07.11 10.35 | 06.07.11 16.50 |  | При прокладке канализации строители порвали 2 каб. | Установили соедини-тельные муфты | Устранено |
| 16 | ТП-2 | П. Большевик ул.Ленина ж/д № 106, 104, 102, 108, 1Б, магазин «Браво» | 06.07.11 20.38 | 06.07.11 21.51 |  | Отключен вводной автомат на Т-1 | Повторное включение | Устранено |
| 17 | КТП-424 | От ф.4 п/с - 748 Д. Бутурлино | 07.07.11 19.35 | 07.07.11 22.46 | 4 | Земля на линии Отключил ЮЭС | См. мероприятия в ЮЭС фил. ОАО «МОЭСК | Устранено |
| 18 | КТП-424 | Д. Бутурлино | 09.07.11. 08.20 | 09.07.11. 13.45 |  | Отсутствует фаза | Замена в/в вставок | Устранено |
| 19 | КРН-9 | От ф.10 п/с -658 д. Борисово | 18.07.11 20.40 | 18.07.11 21.34 | 10 | Отключил ЮЭС филиал ОАО «МОЭСК» | См. мероприятия в ЮЭС фил. ОАО «МОЭСК | устранено |
| 20 | КРН-9 | От ф.10 п/с - 658 д. Борисово | 21.07.11 18.15 | 21.07.11. 20.30 | 10 | Земля на линии | Запитали с резерва | Устранено |
| 21 | РТП-1 | РУ-0.4кВ п. Большевик , ул. Ленина 3А | 25.07.11. 18.35 | 25.07.11. 19.31 |  | Сработала защита в РТП-1 РУ-0,4кВ фидер на ж/д -3А | Плохой щит внутри жилого дома, повреждения в подвале - УК провела ремонт ВРУ в ж/д 3А | Устранено |
| 22 | РТП-1 | РУ-0.4кВ п.Большевик , ул. Ленина 3А | 25.07.11. 19.51 | 25.07.11. 20.40 |  | Сработала защита в РТП-1 РУ-0,4кВ фидер на ж/д -3А |  | Устранено |
| 23 | РТП-1 | РУ-0.4кВ п.Большевик , ул. Ленина, ж/д 3А | 25.07.11. 22.40 | 25.07.11. 23.00 |  | Сработала защита в РТП-1 РУ-0,4кВ ф.на ж/д -3А |  | устранено |
| август |
| 24 | КТП-469 | от ф.18 п/с-400 п. Большевик, ИЖЗ | 13.08.11 10.48. | 13.08.11. 12.25 | 18 | Отключил ЮЭС филиал ОАО «МОЭСК» | См. мероприятия в ЮЭС фил. ОАО «МОЭСК | Устранено |
| 25 | КТП-469 | от ф.18 п/с-400 п. Большевик, ИЖЗ | 14.08.11. 08.47. | 14.08.11. 12.45 | 18 | Отключил ЮЭС филиал ОАО «МОЭСК» | См. мероприятия в ЮЭС фил. ОАО «МОЭСК | Устранено |
| 26 | РП-6 | Д. Васильевское, ж/д № 5А, 6А | 20.08.11. 08.50. | 20.08.11 12.05. |  | Отключил ЮЭС филиал ОАО «МОЭСК» | Обесточена I с.ш. | Устранено |
| 27 | ТП - 345 | Д. Шарапова Охота | 20.08.11. 14.30. | 20.08.11 16.45. |  | Отключался масляный выключатель на СНТ «Восток» | Повторное включение МВ | Устранено |
| 28 | ТП - 345 | Д. Шарапова Охота | 23.08.11. 13.00. | 23.08.11 14.47. |  | Отключался масляный выключатель на СНТ «Восток» | В МВ произведена замена масла | Устранено |
| 29 | РП-2, КРН-9 | п/с – 658 Д. Борисово, д. Лужки (ж/д №25,26, санаторий, предприятия) | 26.08.11. 15.02. | 26.08.11 15.30. |  | Погашение п/с – 658 ЮЭС филиал ОАО «МОЭСК» | См. мероприятия в ЮЭС фил. ОАО «МОЭСК | Устранено |
| 30 | ТП-2 | РУ-0,4кВ п. Большевик , ул. Ленина ж/д № 106, 104, 102, 108, 1Б, магазин «Браво» | 29.08.11. 23.40. | 30.08.11 00.41. |  | Отключился общий н/в автомат на Т-2 | Произвели повторное включение | Устранено |
| 31 | КТП-424 | От ф.4 п/с - 748 Д. Бутурлино, ИЖЗ | 31.08.11 11.13 | 31.08.11 18.12 | 4 | Автоматическое отключение - ЮЭС филиал ОАО «МОЭСК» | См. мероприятия в ЮЭС фил. ОАО «МОЭСК | Устранено |
| сентябрь |
| 32 | РП-6 | Д. Васильевское, ж/д № 6А | 05.10.11. 17.00. | 05.10.11 18.38. |  | Повреждена одна фаза КЛ-0,4 кВ | Заменили кабель | Устранено |
| 33 | КРН-9 | От ф.10 п/с -658 д. Борисово(ж/д №25,26, предприятия) | 11.09.11 10.30 | 11.09.11 12.05 | 10 | Отключил ЮЭС филиал ОАО «МОЭСК» | См. мероприятия в ЮЭС фил. ОАО «МОЭСК | Устранено |
| 34 | ТП-345, ТП - 256 | Д. Шарапова Охота – СНТ, насосная, очистные | 21.09.11 08.46 | 21.09.11 14.13 |  | Отключил ЮЭС филиал ОАО «МОЭСК» | Отключены для отыскания «земли» | Устранено |
| 35 | ТП -84 | Д. Борисово – юрид. лица, ж/д № 25,26 | 26.09.11 08.56 | 26.09.11 11.20 |  | Сгорел н/в предохранитель на «низкой» стороне | Заменён н/в предохранитель | Устранено |
| 36 | ТП-1 | п. Большевик – ул. Ленина ж/д № 28,30,32,34 | 28.09.11 08.56 | 28.09.11 09.21 |  | Аварийное отключение ЮЭС филиал ОАО «МОЭСК» | См. мероприятия в ЮЭС фил. ОАО «МОЭСК | устранено |
| октябрь |
| 37 | РП-6 | Д.Васильевское, ж/д № 5а | 13.10.11 08.02 | 13.10.11 15.55 |  | Повреждение кабеля – нет одной фазы | Замена кабеля | Устранено |
| 38 | п/с -613 – РП-6, ТП-146 | Д.Васильевское, ж/д № 5а-10А, п.Пролетарский – юрид.лица | 18.10.11 15.08 | 18.10.11 16.03 |  | Отключил ЮЭС филиал ОАО «МОЭСК» | См. мероприятия в ЮЭС фил. ОАО «МОЭСК | Устранено |
| 39 | ТП - 386 | Д. Правое Ящерово, ИЖЗ | 29.10.11 19.05 | 29.10.11 19.15 |  | Перегрузка линии | Предупреждение о перегрузке | Выполнено |
| 40 | ТП - 386 | Д. Правое Ящерово, ИЖЗ | 29.10.11 19.30 | 30.10.11 10.30 |  | Перегрузка линии | Предупреждение о перегрузке | Выполнено |
| ноябрь |
| 41 | ТП - 181 | п. Большевик – ул. Ленина ж/д № 12,14,16,18,20,22,24,26,96,98 | 15.11.11 17.11 | 15.11.11 22.05 |  | В Т-1 заменили два в/в предохранителя, в Т-2 отремонтировали ВН в РУ-6 кВ, в РУ-0,4 кВ устранили короткое замыкание в н/в рубильнике ф.3 | Выполнено |
| 42 | ТП – 386, | Д. Правое Ящерово, ИЖЗ | 17.11.11 08.00 | 17.11.11 12.00 | ф.3 | Перегрузка линии | Предупреждение о перегрузке | Выполнено |
| 43 | ТП – 386, | Д. Правое Ящерово, ИЖЗ | 17.11.11 13.00 | 17.11.11 18.20 | ф.3 | Перегрузка линии | Предупреждение о перегрузке | Выполнено |
| 44 | ТП - 3 | п. Большевик - котельная | 29.11.11 11.40 | 29.11.11 15.32 |  | Отключен н/в автомат – повреждения внутри котельной | устранено |
| декабрь |
| 45 | КРН-9 | Д. Борисово – юрид. лица, ж/д № 25,26 | 02.12.11 21.12 | 03.12.11 11.45 |  | Устранена «земля» на ф.10 ПС-658 из-за того, что на ЛР-95 не доходил нож, в КРН-9 произведена герметизация проходных изоляторов | Выполнено |
| 46 | ТП – 386 | Д. Правое Ящерово, ИЖЗ | 07.12.11 10.15 | 07.12.11 12.06 | ф.3 | Перегрузка линии | Предупреждение о перегрузке | Выполнено |
| 47 | ТП - 181 | п. Большевик – детский сад | 09.12.11 08.00 | 09.12.11 10.00 |  | Сгорел т/тока на средней фазе | Заменили т.т | Выполнено |
| 48 | КТП - 424 | От ф.4 п/с - 748 Д. Бутурлино, ИЖЗ | 17.12.11 09.33 | 17.12.11 14.37 |  | Нет одной фазы в РУ-0,4 кВ отгорел нож на общем рубильнике | Заменён рубильник в РУ-0,4 | Выполнено |