| ПЕРЕЧЕНЬ ОТКЛЮЧЕНИЙ ЗА 2012 год В СЕТЯХ ООО «КАЛИНОВСКОЕ» (информация за год включительно) |
| --- |
| № | Наименования подстанции, РТП | Адрес, территория. | Дата. Время Год.(откл) | Дата. Время Год.(вкл) | Фид. яч.№ | Причина Аварии. | Мероприятия по устранению отключений | Примечания |
| январь |
| 1 | ТП-345 | Д. Шарапова Охота – юрид.лица | 01.01.12. 13.30. | 01.01.12 14.40. |  | Отключился масляный выключатель на СНТ «Восток» КТП-256 | Повторное включение | устранено |
| 2 | ТП-345 | Д. Шарапова Охота– юрид.лица | 03.01.12 17.05. | 04.01.12 12.30. |  | Отключался фидер на СНТ «Восток» в результате пробоя проходных изоляторов на КТП-256 | Изоляторы заменены, фидер включён | устранено |
| 3 | КРН-9 | Д.Борисово–СНТ «Вега», юрид.лица, ж/д № 25,26 | 06.01.12. 16.15. | 06.01.12 17.25. | Ф-10 ПС-658 | Отключил ЮЭС филиал ОАО «МОЭСК» | См. мероприятия в ЮЭС фил. ОАО «МОЭСК | устранено |
| 4 | ТП-345 ТП-256 | Д. Шарапова Охота– юрид.лица, СНТ | 13.01.12. 09.15. | 13.01.12. 10.30. | Ф.8 п/ст 613 | Отключил ЮЭС филиал ОАО «МОЭСК» | См. мероприятия в ЮЭС фил. ОАО «МОЭСК | устранено |
| 5 | ТП-345 ТП-256 | Д. Шарапова Охота– юрид.лица, СНТ | 13.01.12. 10.30. | 13.01.12. 12.58. |  | Отключился фидер на СНТ «Восток» в результате пробоя проходных изоляторов на КТП-256 | Выявленные дефекты, изоляторы заменены | устранено |
| февраль |
| 6 | КРН-9, КТП-84 | Д. Борисово –СНТ «Вега», юрид.лица, ж/д № 25,26 | 26.02.12. 16.30. | 26.02.12. 17.24. | Ф-10 ПС-658 | Отключил ЮЭС филиал ОАО «МОЭСК» | См. мероприятия в ЮЭС фил. ОАО «МОЭСК | устранено |
| март |
| 7 | КТП-406 | Д. Дернополье - ИЖЗ | 26.03.12. 12.18. | 26.03.12. 12.30. |  | Отключил ЮЭС филиал ОАО «МОЭСК» Ф.Акуловский | См. мероприятия в ЮЭС фил. ОАО «МОЭСК | устранено |
| апрель |
| 8 | ТП -272 | П. Большевик - ИЖЗ | 26.04.12. 21.53. | 09.05.12. 01.32. |  | Отключил ЮЭС филиал ОАО «МОЭСК» | См. мероприятия в ЮЭС фил. ОАО «МОЭСК | устранено |
| май |
| 9 | КТП - 424 | д. Бутурлино - ИЖЗ | 09.05.12. 18.30. | 09.05.12. 23.23. | Ф.4 с ПС 748 | Отключил ЮЭС филиал ОАО «МОЭСК» | См. мероприятия в ЮЭС фил. ОАО «МОЭСК | устранено |
| 10 | ТП-3 | П. Большевик – юрид.лица, МКД | 17.05.12. 10.00. | 17.05.12. 13.00. |  | Отключение по заявке ОАО «Мосэнергосбыт» | См. мероприятия в ЮЭС фил. ОАО «МОЭСК | устранено |
| 11 | КТП - 10 | П. Большевик - ИЖЗ | 23.05.12. 13.30. | 23.05.12. 17.30. |  | Покраска оборудования в подстанции | Покраска оборудования в подстанции | выполнено |
| 12 | ТП - 181 | П. Большевик– юрид.лица, МКД | 24.05.12. 10.30. | 24.05.12. 16.38. |  | Отключение фидера на ж/д № 12,14 – замена голого провода на СИП | Отключение фидера на ж/д № 12,14 – замена голого провода на СИП | выполнено |
| 13 | ТП-345 ТП-256 | Д. Шарапова Охота– юрид.лица, СНТ | 27.05.12. 07.28. | 27.05.12. 11.00. |  | Отключение по причине упавшего дерева | Дерево убрано, СИП восстановлен | выполнено |
| июнь |
| 14 | КТП - 553 | Д. Большое Грызлово - ИЖЗ | 7.06.12. 16.00. | 07.06.12. 16.20. |  | Переключение анцампы на трансформаторе по заявке абонента | Переключение анцампы на трансформаторе | выполнено |
| 15 | КТП - 487 | Д. Васильевское– юрид.лица | 12.06.12. 13.40. | 12.06.12. 15.00. |  | Отключил ЮЭС филиал ОАО «МОЭСК» в РП-6 | См. мероприятия в ЮЭС фил. ОАО «МОЭСК | устранено |
| 16 | ТП - 424 | д. Бутурлино - ИЖЗ | 12.06.12. 17.30. | 12.06.12. 18.52. | Ф.4 ПС-748 | Отключение ЮЭС филиал ОАО «МОЭСК» из-за грозы | См. мероприятия в ЮЭС фил. ОАО «МОЭСК | устранено |
|  |  |  | 12.06.12 23.15. | 13.06.12 18.52. |  |  |  |  |
| 17 | КТП - 553 | Д. Большое Грызлово - ИЖЗ | 15.06.12. 19.08. | 16.06.12. 15.27. |  | Отключение ЮЭС филиал ОАО «МОЭСК» из-за грозы | См. мероприятия в ЮЭС фил. ОАО «МОЭСК | устранено |
| 18 | ТП-345 ТП-256 | Д. Шарапова Охота– юрид.лица, СНТ | 17.06.12. 12.10. | 17.06.12. 14.00. | Ф.8 ПС-613 | Отключение ЮЭС филиал ОАО «МОЭСК» из-за грозы | См. мероприятия в ЮЭС фил. ОАО «МОЭСК | устранено |
| 19 | ТП - 181 | п.Большевик - МКД | 18.06.12. 09.30. | 18.06.12. 18.15. |  | Отключение фидера на ж/д № 12,14 – замена голого провода на СИП | Отключение фидера на ж/д № 12,14 – замена голого провода на СИП | выполнено |
| 20 | КТП - 487 | Д. Васильевское– юрид.лица | 18.06.12. 12.10. | 18.06.12. 13.20. |  | Отключил ЮЭС филиал ОАО «МОЭСК» в РП-6 | См. мероприятия в ЮЭС фил. ОАО «МОЭСК | устранено |
| 21 | КТП-84 | Д. Борисово – юрид.лица, МКД | 26.06.12. 17.30. | 26.06.12. 18.01. |  | Отключение по причине – замене изолятора | Замена изолятора | выполнено |
| июль |
| 22 | ТП - 297 | Д. Васильевское - МКД | 05.07.12. 16.30. | 05.07.12. 18.15. |  | Отключил ЮЭС Сгорел н/вольтный предохранитель фидера на ж/д № 7а, 8а, 9а | См. мероприятия в ЮЭС фил. ОАО «МОЭСК | устранено |
| 23 | ТП-345 ТП-256 | Д. Шарапова Охота – юрид.лица, СНТ | 08.07.12. 19.50. | 08.07.12. 22.30. | ф.8 с ПС-613 | Отключил ЮЭС | См. мероприятия в ЮЭС фил. ОАО «МОЭСК | устранено |
|  | КТП - 549 | Д. Новые Кузьменки – юрид.лица |  | 09.07.12. 07.50. |  |  |  |  |
| 24 | ТП - 296 | Д. Васильевское – юрид.лица | 08.07.12. 21.30. | 08.07.12. 22.40. |  | Сгорели н/вольтные предохранители на Т-2 , повреждение кабеля | Замена н/вольтных предохранителей и кабеля на Т-2 | выпонено |
| 25 | ТП - 146 | П. Пролетарский – юрид.лица | 11.07.12. 08.50. | 11.07.12. 10.30. |  | Отключил ЮЭС ТП-268 Автоматическое отключение ф.Съяновский | См. мероприятия в ЮЭС фил. ОАО «МОЭСК | устранено |
| 26 | КТП - 386 | Д. Правое Ящерово - ИЖЗ | 15.07.12. 10.20. | 15.07.12. 11.00. |  | Отключил ЮЭС Выгорела шпилька на трансформаторе | См. мероприятия в ЮЭС фил. ОАО «МОЭСК | устранено |
| 27 | КТП - 386 | Д. Правое Ящерово - ИЖЗ | 17.07.12. 21.40. | 17.07.12. 22.30. | ф.14 с ПС-748 | Отключил ЮЭС Автоматическое отключение | См. мероприятия в ЮЭС фил. ОАО «МОЭСК | устранено |
| 28 | ТП - 296 | Д. Васильевское – юрид.лица | 25.07.12. 11.06. | 25.07.12. 16.02. |  | Отключение для замены кабеля | Замена кабеля | выполнено |
| август |
| 29 | ТП - 181 | П. Большевик – юрид.лица, МКД | 02.08.12. 09.28. | 02.08.12. 12.05. |  | Отключение 2-й секции шин для установки нового рубильника | Рубильник установлен | Выполнено |
| 30 | КТП - 406 | Д. Дернополье - ИЖЗ | 06.08.12. 10.15. | 06.08.12. 11.30. |  | Отключение фидера № 1,2 для обрезки веток | Фидер включен | Выполнено |
| 31 | КРН - 9 | Д. Борисово – юрид.лица, МКД | 08.08.12. 10.25. | 08.08.12. 16.44. |  | Отключение для очистки охранной зоны от насаждений | ВВ включён | Выполнено |
| 32 | КРН - 9 | Д. Борисово – юрид.лица, МКД | 09.08.12. 10.12. | 09.08.12. 16.56. |  | Отключение для очистки охранной зоны от насаждений | ВВ включён | Выполнено |
| 33 | КРН - 9 | Д. Борисово – юрид.лица, МКД | 16.08.12. 10.59. | 16.08.12. 17.23. |  | Отключение для очистки охранной зоны от насаждений | ВВ включён | Выполнено |
| 34 | КРН - 9 | Д. Борисово – юрид.лица, МКД | 23.08.12. 09.55. | 23.08.12. 16.38. |  | Отключение для очистки охранной зоны от насаждений | ВВ включён | Выполнено |
| 35 | КТП - 424 | Д. Бутурлино - ИЖЗ | 24.08.12. 12.04. | 24.08.12. 12.30. |  | Установка sim-карты в прибор учета КТП | ВВ включён | Выполнено |
| 36 | КТП - 553 | Д. Большое Грызлово - ИЖЗ | 26.08.12. 06.05. | 26.08.12. 08.10. |  | Отключил ЮЭС Автоматическое отключение ф.Балковский в РП-5 | См. мероприятия в ЮЭС фил. ОАО «МОЭСК | устранено |
| 37 | ТП-345 ТП-256 | Д. Шарапова Охота – юрид.лица, СНТ | 27.08.12. 08.10. | 27.08.12. 09.50. | ф.8 с ПС-613 | Отключил ЮЭС Автоматическое отключение | См. мероприятия в ЮЭС фил. ОАО «МОЭСК | устранено |
|  | КТП - 549 | Д. Новые Кузьменки – юрид.лица |  | 19.46. |  |  |  |  |
| 38 | КТП - 549 | Д. Новые Кузьменки – юрид.лица | 28.08.12. 18.40. | 28.08.12. 21.17. | ф.8 с ПС-613 | Отключил ЮЭС Автоматическое отключение | См. мероприятия в ЮЭС фил. ОАО «МОЭСК | устранено |
| 39 | КТП - 272 | П. Большевик - ИЖЗ | 29.08.12. 10.07. | 29.08.12. 11.15. |  | Отключил ЮЭС Автоматическое отключение фидера Гавшинский | См. мероприятия в ЮЭС фил. ОАО «МОЭСК | устранено |
| 40 | КТП - 549 | Д. Новые Кузьменки – юрид.лица | 30.08.12. 19.30. | 31.08.12. 00.30. | ф.8 с ПС-613 | Отключил ЮЭС Автоматическое отключение | См. мероприятия в ЮЭС фил. ОАО «МОЭСК | устранено |
| сентябрь |
| 41 | КТП - 272 | П. Большевик - ИЖЗ | 01.09.12. 19.00. | 02.09.12. 18.45. |  | Автоматическое отключение фидера Гавшинский – повреждение кабеля от ЛР-17 до КТП-272 | Кабель восстановлен, фидер вкючен. | устранено |
| 42 | ТП-345 ТП-256 КТП-549 | Д. Шарапова Охота Д. Новые Кузьменки – юрид.лица, СНТ | 15.09.12. 16.20. | 15.09.12. 18.50. | ф.8 с ПС-613 | Отключил ЮЭС Автоматическое отключение | См. мероприятия в ЮЭС фил. ОАО «МОЭСК | устранено |
| 43 | КТП - 105 | Д. Петрухино - ИЖЗ | 19.09.12. 10.22. | 19.09.12. 12.23. |  | Отключение н/вольтного автомата - замена трансформаторов тока в КТП | ТТ установлены | Выполнено |
| 44 | КТП - 424 | Д. Бутурлино - ИЖЗ | 19.09.12. 12.52. | 19.09.12. 14.58. |  | Отключение н/вольтного автомата - замена трансформаторов тока в КТП | ТТ подключены | Выполнено |
| 45 | КРН -30 | Д. Новые Кузьменки | 20.09.12. 15.15. | 20.09.12. 15.55. | ф.8 с ПС-613 | Отключил ЮЭС Автоматическое отключение | См. мероприятия в ЮЭС фил. ОАО «МОЭСК | устранено |
| 46 | ТП-341 | П.Большевик | 26.09.12. 10.24. | 26.09.12. 11.14. |  | Автоматическое отключение | Повторное включение | устранено |
| октябрь |
| 47 | КРН-34 | Д.Петровское – «Южные Дачи» | 04.10.12. 10.47. | 04.10.12. 15.56. |  | Подключение новой КТП | КТП установлено и подключено | выполнено |
| 48 | РТП «Витра плитка» |  | 11.10.12. 11.30. | 30.10.12. 16.10. |  | Откл.Т-2 нагрузка переведена на Т-1. Замена н/в автомата Т-2 | Т-2 нагрузка переведена на Т-1. Замена н/в автомата Т-2 | выполнено |
| 49 | РП-12 фид. На ТП-496 | Д.Дракино | 25.10.12. 15.27. | 25.10.12. 16.49. |  | Отключил ЮЭС Повреждение на ВЛ-10 кВ | См. мероприятия в ЮЭС фил. ОАО «МОЭСК | устранено |
| ноябрь |
| 50 | ТП-345 ТП-256 КТП-549 | Д. Шарапова Охота Д. Новые Кузьменки – юрид.лица, СНТ | 01.11.12. 12.02. | 01.11.12. 14.06. | ф.8 с ПС-613 | Отключил ЮЭС Автоматическое отключение | См. мероприятия в ЮЭС фил. ОАО «МОЭСК | устранено |
| 51 | Ф.Петровский – Южные дачи | Д.Петровское – «Южные Дачи» | 02.11.12. 18.00. | 02.11.12. 19.44. |  | Отключил ЮЭС Автоматическое отключение | См. мероприятия в ЮЭС фил. ОАО «МОЭСК | устранено |
| 52 | п/с 748 | д. Бутурлино , д.Правое Ящерово, д.Борисово - ИЖЗ | 06.11.12. 16.00. | 06.11.12. 17.00. |  | Отключил ЮЭС погашение п/с |  |  |
| 53 | КРН-9 | Д. Борисово | 19.11.12. 15.42. | 19.11.12. 16.07. | ф.10 с ПС-658 | Отключил ЮЭС Автоматическое отключение | См. мероприятия в ЮЭС фил. ОАО «МОЭСК | устранено |
| 54 | КТП - 424 | д. Бутурлино - ИЖЗ | 28.11.12. 17.15. | 28.11.12. 23.04. | Ф.4 ПС-748 | Отключил ЮЭС Автоматическое отключение | См. мероприятия в ЮЭС фил. ОАО «МОЭСК | устранено |
| декабрь |
| 55 | КТП - 424 | д. Бутурлино - ИЖЗ | 01.12.12. 15.32. | 01.12.12. 15.50. | Ф.4 ПС-748 | Отключил ЮЭС Автоматическое отключение | См. мероприятия в ЮЭС фил. ОАО «МОЭСК | устранено |
| 56 | КТП - 424 | д. Бутурлино - ИЖЗ | 01.12.12. 20.00. | 02.12.12. 11.00. |  | Замена н/в предохранителя | Замена н/в предохранителя | выполнено |
| 57 | КРН-9, КТП-500, КТП-498, КТП-84 | Д. Борисово | 12.12.12. 10.40. | 12.12.12. 14.25. |  | Включение новой КТП, перевод нагрузки | Включение новой КТП, перевод нагрузки | выполнено |
| 58 | КРН-9, КТП-500, КТП-498, КТП-84 | Д. Борисово | 13.12.12. 17.00. | 13.12.12. 18.20. |  | Включение новой КТП, перевод нагрузки | Включение новой КТП, перевод нагрузки | выполнено |
| 59 | КТП - 424 | д. Бутурлино - ИЖЗ | 13.12.12. 23.14. | 14.12.12. 07.40. | Ф.4 ПС-748 | Отключил ЮЭС Автоматическое отключение | См. мероприятия в ЮЭС фил. ОАО «МОЭСК | устранено |
| 60 | КТП - 424 | д. Бутурлино - ИЖЗ | 14.12.12. 10.40. | 14.12.12. 17.49. | Ф.4 ПС-748 | Отключил ЮЭС Автоматическое отключение | См. мероприятия в ЮЭС фил. ОАО «МОЭСК | устранено |
| 61 | КТП - 424 | д. Бутурлино - ИЖЗ | 14.12.12. 18.20. | 14.12.12. 19.40. |  | Отключение н/вольтного автомата фидера №2 | Установка УУ | выполнено |
| 62 | КТП-469 | П. Большевик | 15.12.12. 13.24. | 15.12.12. 16.06. | Ф.18 ПС-400 | Отключил ЮЭС поврежд.КЛ-10 кВ до оп.1 | См. мероприятия в ЮЭС фил. ОАО «МОЭСК | устранено |
| 63 | КТП - 424 | д. Бутурлино - ИЖЗ | 16.12.12. 23.18. | 16.12.12. 00.24. |  | Отключение н/вольтного автомата фидера №2 | Повторное включение | устранено |

| Сводные сведения об отключениях в сетях ООО "Калиновское" в 2012 году |
| --- |
| № п/п | Наименование сетей | Количество отключений, шт. | Причина отключений | Количество отключений по причинам, шт. |
|  |  | I | II | III | IV | итого |  | I | II | III | IV | итого |
| 1 | Сети 6-10 кВ | 7 | 10 | 14 | 14 | 45 | 1.пробой изоляции оборудования ТП, РТП | 3 | 1 |  |  | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2. замена провода, кабеля, ТП |  | 2 | 1 | 2 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3. пробой изоляции кабельной линии |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 4. повреждение кабеля, СИП |  |  | 2 |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5. повреждение на питающих центрах ОАО "МОЭСК", ОАО "ФСК ЕЭС" | 4 | 7 | 11 | 11 | 33 |
| 2 | Сети 0,4 кВ с отключением одиночных или небольших групп потребителей |  | 4 | 9 | 3 | 16 | 6. пробой изоляции оборудования ТП, РТП |  |  |  | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  | 7. замена провода, кабеля |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 8. обрывы и захлесты от порывов ветра |  | 1 |  |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  | 9. повреждение кабеля |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 10. очистка охранной зоны от насаждений |  |  | 5 |  | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  | 11. прочие незначительные повреждения |  | 2 | 1 | 2 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  | 12. покраска зданий ТП, оборудования, замена т.т. | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 |
| Итого | 7 | 14 | 23 | 17 | 61 |  | 7 | 14 | 23 | 17 | 61 |
| Недоотпуск электроэнергии в связи с отключением потребителей в сетях ООО "Калиновское" в 2012 году |
|  | Недоотпуск в сеть | I квартал, кВтч | II квартал, кВтч | III квартал, кВтч | IV квартал, кВтч | Итого, кВтч |  |
|  |  | 148 | 346 | 3220 | 3808 | 7522 |  |