| ПЕРЕЧЕНЬ ОТКЛЮЧЕНИЙ ЗА 2013 год В СЕТЯХ ООО «КАЛИНОВСКОЕ» (информация за год) |
| --- |
| № | Наименования подстанции, РТП | Адрес, территория. | Дата. Время Год.(откл) | Дата. Время Год.(вкл) | Фид. яч.№ | Причина отключения | Мероприятия по устранению отключения | Примечание |
| январь |
| 1 | КРН-30 | Д.Новые Кузьменки | 18.01.13. 06.35. | 01.01.13 13.38. | Ф. 8 ПС-613 | Отключил ЮЭС фил.ОАО «МОЭСК» | См. мероприятия в ЮЭС фил. ОАО «МОЭСК | устранено |
| февраль |
| 2 | ТП-345 | Д. Шарапова Охота– юрид.лица | 03.02.13. 12.56. | 03.02.13 15.00. | Ф.6 ПС-613 | Отключение масляного выключателя в ТП-345 на КТП-256 | Повторное включение | устранено |
| 3 | КТП-406 | Д. Дернополье | 04.02.13. 13.50. | 04.02.13 14.34. | Ф. Акуловский | Отключил ЮЭС фил.ОАО «МОЭСК» | См. мероприятия в ЮЭС фил. ОАО «МОЭСК | устранено |
| 4 | КРН-9 | Д.Борисово–СНТ «Вега», юрид.лица, ж/д № 25,26 | 04.02.13. 20.00. | 04.02.13 22.48. | Ф-10 ПС-658 | Отключил ЮЭС фил.ОАО «МОЭСК» | См. мероприятия в ЮЭС фил. ОАО «МОЭСК | устранено |
| 5 | КТП - 424 | д. Бутурлино - ИЖЗ | 06.02.13. 16.30. | 06.02.13. 18.30. | Ф.4 с ПС 748 | Отключил ЮЭС фил.ОАО «МОЭСК» | См. мероприятия в ЮЭС фил. ОАО «МОЭСК | устранено |
| март |
| 6 | КТП - 424 | д. Бутурлино - ИЖЗ | 17.03.13. 11.00. | 17.03.13. 13.30. | Ф.4 с ПС 748 | Выгорел нож на низковольтном рубильнике | Заменён низковольтный рубильник | устранено |
| 7 | КТП - 424 | д. Бутурлино - ИЖЗ | 31.03.13. 15.10. | 31.03.13. 16.15. | Ф.4 с ПС 748 | Отключил ЮЭС фил.ОАО «МОЭСК» | См. мероприятия в ЮЭС фил. ОАО «МОЭСК | устранено |
| май |
| 8 | КРН-59, КТП-642 | Д. Игумново | 03.05.13. 12.30. | 03.05.13. 16.50. | Ф.7 с ПС 658 | Автом.отключение ЮЭС фил.ОАО «МОЭСК | См. мероприятия в ЮЭС фил. ОАО «МОЭСК | устранено |
| 9 | КТП - 424 | д. Бутурлино - ИЖЗ | 05.05.13. 05.40. | 05.05.13. 11.00. | Ф.4 с ПС 748 | Сгорел высоковольтный предохранитель | Заменён высоковольтный предохранитель | устранено |
| 10 | КРН-59, КТП-642 | Д. Игумново | 15.05.13. 21.05. | 16.05.13. 01.27. | Ф.7 с ПС 658 | Автом.отключение ЮЭС фил.ОАО «МОЭСК | См. мероприятия в ЮЭС фил. ОАО «МОЭСК | устранено |
| 11 | РТП-1 | П. Большевик | 21.05.13. 20.40. | 21.05.13. 21.22. | Ф.5 с ПС 400 | Автом. Отключение II секции шин на ТП-2 | Повторное включение | устранено |
| 12 | КТП - 424 | д. Бутурлино - ИЖЗ | 26.05.13. 02.54. | 26.05.13. 11.12. | Ф.4 с ПС 748 | Автом. отключение ЮЭС фил.ОАО «МОЭСК | См. мероприятия в ЮЭС фил. ОАО «МОЭСК | устранено |
| 13 | КТП - 424 | д. Бутурлино - ИЖЗ | 26.05.13. 09.00. | 26.05.13. 16.38. | Ф.4 с ПС 748 | Сгорели три высоковольтных предохранителя | Заменили высоковольтные предохранители | устранено |
| 14 | КРН-59, КТП-642 | Д. Игумново- ИЖЗ | 26.05.13. 07.50. | 26.05.13. 08.53. | Ф.7 с ПС 658 | Автом.отключение ЮЭС филиал ОАО «МОЭСК | См. мероприятия в ЮЭС фил. ОАО «МОЭСК | устранено |
| 15 | КРН-59, КТП-642 | Д. Игумново- ИЖЗ | 29.05.13. 04.20. | 29.05.13. 08.59. | Ф.7 с ПС 658 | Автом.отключение ЮЭС филиал ОАО «МОЭСК | См. мероприятия в ЮЭС фил. ОАО «МОЭСК | устранено |
| 16 | КТП-272 | П. Большевик – ИЖЗ, юр.лица | 30.05.13. 15.58. | 31.05.13. 15.01. | Ф.5 ПС-400 6 кВ | Поврежден силовой трансформатор | Работоспособность трансформатора восстановлена | устранено |
| июнь |
| 17 | КТП - 256 | Д. Рыжиково, СНТ «Восток» | 02.06.13. 16.36. | 02.06.13. 18.36. | Ф.6 ПС-613 | Автом. Отключение фидера в ТП-345 | Повторное включение | устранено |
| 18 | РП - 7 | Д. Каргашино – юр.лицо | 11.06.13. 21.57. | 11.06.13. 22.27. | Ф.2 РС-447 | Не сработал АВР в РП-5 - ЮЭС фил. ОАО «МОЭСК | Переключение провели в ручном режиме, АВР восстановлено | устранено |
| 19 | КРН-59, КТП-642 | Д. Игумново- ИЖЗ | 12.06.13. 09.45. | 12.06.13. 11.55. | Ф.7 с ПС 658 | Автом.отключение ф.7 ЮЭС филиал ОАО «МОЭСК | См. мероприятия в ЮЭС фил. ОАО «МОЭСК | устранено |
| 20 | КТП-406 | Д. Дернополье - ИЖЗ | 14.06.13. 11.00. | 14.06.12 17.16. | Ф. Акуловский | Автом.отключение ф. Акуловский ЮЭС фил. ОАО «МОЭСК | См. мероприятия в ЮЭС фил. ОАО «МОЭСК | устранено |
| 21 | КРН-59, КТП-642 | Д. Игумново- ИЖЗ | 17.06.13. 11.37. | 17.06.13. 11.58 | Ф.7 с ПС 658 | Автом.отключение ф.7 ЮЭС филиал ОАО «МОЭСК | См. мероприятия в ЮЭС фил. ОАО «МОЭСК | устранено |
| 22 | КТП - 424 | д. Бутурлино - ИЖЗ | 17.06.13. 11.26. | 17.06.13. 12.10. | Ф.4 с ПС 748 | Установка новой КТП | КТП установлено | устранено |
| 23 | КТП-272 | П. Большевик – ИЖЗ, юр.лица | 18.06.13. 09.49. | 18.06.13. 17.52. | Ф.5 ПС-400 6 кВ | Замена силового трансформатора | См. мероприятия в ЮЭС фил. ОАО «МОЭСК | устранено |
| 24 | КРН-59, КТП-642 | Д. Игумново- ИЖЗ | 25.06.13. 20.40. | 26.06.13. 01.02 | Ф.7 с ПС 658 | Автом.отключение ф.7 ЮЭС филиал ОАО «МОЭСК | См. мероприятия в ЮЭС фил. ОАО «МОЭСК | устранено |
| 25 | КТП-469 | П. Большевик | 30.06.13. 17.07. | 30.06.13. 21.10. | Ф.18 ПС-400 | Автом.отключение ф.18 ЮЭС фил. ОАО «МОЭСК | См. мероприятия в ЮЭС фил. ОАО «МОЭСК | устранено |
| 26 | КТП-469 | П. Большевик | 30.06.13. 21.23. | 01.07.13. 18.44. | Ф.18 ПС-400 | Грозой разбило выносной разъединитель и др. повреждения | Выносной разъединитель заменён, повреждения устранены | устранено |
| июль |
| 27 | КРН-30 | Д.Новые Кузьменки | 01.07.13. 09.35. | 01.07.13 13.00. | Ф. 8 ПС-613 | Автом.отключение ф.8 ЮЭС фил. ОАО «МОЭСК » | См. мероприятия в ЮЭС фил. ОАО «МОЭСК | устранено |
| 28 | КРН-30 | Д.Новые Кузьменки | 01.07.13. 13.00. | 01.07.13 17.58. | Ф. 8 ПС-613 | Отключение ЛР-162 на КРН-30, сгорел вакуумный выключ. нагрузки | Заменён вакуумный выключатель | устранено |
| 29 | ТП - 272 | П. Большевик – ИЖЗ, юр.лица | 06.07.13. 19.05. | 07.07.13 12.15. | Ф.5 ПС-400 6 кВ | Сломана опора упавшим деревом, отключен ф.3 | Опора восстановлена | устранено |
| 30 | КТП - 406 | Д. Дернополье - ИЖЗ | 07.07.13. 12.10. | 07.07.13 13.35. | Ф. Акуловский | Сгорели два высоковольтных предохранителя | Предохранители заменены | устранено |
| 31 | РП - 7 | Д. Каргашино – юр.лицо | 08.07.13. 10.45. | 07.07.13 12.36. | Ф.2 ПС-447 | Автом.отключение ф.2 ЮЭС фил. ОАО «МОЭСК » | См. мероприятия в ЮЭС фил. ОАО «МОЭСК | устранено |
| 32 | ТП - 227 | Д. Лужки – юр.лицо | 16.07.13. 11.40. | 16.07.13 15.00. |  | Повреждение КЛ-10 кВ фидер с РП-2 II с.ш. на ТП-227 | КЛ -10кВ восстановлена | устранено |
| август |
| 33 | КРН-34 | Д. Петровская | 08.08.13. 09.10. | 08.08.13. 13.15. |  | Автом.отключение ф.Петровский ЮЭС фил. ОАО «МОЭСК | См. мероприятия в ЮЭС фил. ОАО «МОЭСК | устранено |
| 34 | ТП-275 | Иванова гора | 14.08.13. 21.50. | 15.08.13. 03.28. | Ф.11 ПС-613 | Автом.отключение ф.11 ЮЭС фил. ОАО «МОЭСК | См. мероприятия в ЮЭС фил. ОАО «МОЭСК | устранено |
| 35 | РП - 7 | Д. Каргашино – юр.лицо | 20.08.13. 22.00. | 20.08.13 22.40. | Ф.2 ПС-447 | Автом.отключение фидера с ТП-334 ЮЭС фил. ОАО «МОЭСК » | См. мероприятия в ЮЭС фил. ОАО «МОЭСК | устранено |
| 36 | РП - 7 | Д. Каргашино – юр.лицо | 24.08.13. 12.28. | 24.08.13 14.57. | Ф.2 ПС-447 | Автом.отключение ф.с ТП-334 ЮЭС фил. ОАО «МОЭСК | См. мероприятия в ЮЭС фил. ОАО «МОЭСК | устранено |
| 37 | РП - 7 | Д. Каргашино – юр.лицо | 25.08.13. 11.27. | 25.08.13 15.00. | Ф.2 ПС-447 | Автом.отключение ф.2 с ПС-447 ЮЭС фил. ОАО «МОЭСК | См. мероприятия в ЮЭС фил. ОАО «МОЭСК | устранено |
| сентябрь |
| 38 | РТП-1 | П. Большевик – ИЖЗ, юр.лица | 03.09.13. 05.15. | 03.09.13 06.45. | Ф.7,11 с ПС-400 | Погашение на ПС-400 сети «ФСК ЕЭС» | См. мероприятия в ЮЭС фил. ОАО «МОЭСК | устранено |
| 39 | КТП - 256 | Д. Рыжиково, СНТ «Восток» | 04.09.13. 13.55. | 04.09.13. 14.42. | Ф.6 ПС-613 | Автом. Отключение фидера в ТП-345 | Повторное включение фидера | устранено |
| 40 | ТП - 227 | Д. Лужки – юр.лицо | 06.09.13. 06.10. | 06.09.13 07.45. | ПС - 658 | В РП-2 I с.ш. поврежден масляный выключ.ф. на ТП-227 | Работоспособность МВ восстановлена | устранено |
| 41 | РП - 7 | Д. Каргашино – юр.лицо | 11.09.13. 11.30. | 11.09.13 12.52. | Ф.2 ПС-447 | Автом. отключение ф.с ТП-334 ЮЭС фил. ОАО «МОЭСК | См. мероприятия в ЮЭС фил. ОАО «МОЭСК | устранено |
| 42 | КТП - 256 | Д. Рыжиково, СНТ «Восток» | 29.09.13. 17.16. | 29.09.13 17.45. | Ф.6 ПС-613 | Автом. отключение МВ фидера в ТП-345 | Повторное включение МВ | устранено |
| октябрь |
| 43 | КРН-59, КТП-642 | Д. Игумново- ИЖЗ | 07.10.13. 16.20. | 07.10.13. 23.53 | Ф.7 с ПС 658 | Автом.отключение ф.7 ЮЭС филиал ОАО «МОЭСК | См. мероприятия в ЮЭС фил. ОАО «МОЭСК | устранено |
| 44 | РТП-1 | П. Большевик – ИЖЗ, юр.лица | 28.10.13. 08.20. | 28.10.13. 09.36 | Ф.11 с ПС-400 | Ф. на ТП-5 повреждена КЛ-10 Кв на КТП-13 (без напряжения) | КЛ-10 восстановлена | устранено |
| 45 | РТП-1 | П. Большевик – ИЖЗ, юр.лица | 28.10.13. 09.01. | 28.10.13. 09.51 | Ф.11 с ПС-400 | Поврежден МВ фидера на ТП-5. Запитаны с резерва. | МВ привёдён в рабочее состояние | устранено |
| декабрь |
| 46 | КТП - 256 | Д. Рыжиково, СНТ «Восток» | 13.12.13. 14.15. | 13.12.13. 15.30. | Ф.6 ПС-613 | Автом.отключение ЮЭС филиал ОАО «МОЭСК | См. мероприятия в ЮЭС фил. ОАО «МОЭСК | устранено |

| Сводные сведения об отключениях в сетях ООО "Калиновское" в 2013 году |
| --- |
| № п/п | Наименование сетей | Количество отключений, шт. | Причина отключений | Количество отключений по причинам, шт. |
|  |  | I | II | III | IV | итого |  | I | II | III | IV | итого |
| 1 | Сети 6-10 кВ | 6 | 19 | 16 | 4 | 45 | 1.пробой изоляции оборудования ТП, РТП | 1 | 5 | 5 | 2 | 13 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2. замена провода, кабеля, ТП |  | 3 |  |  | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3. пробой изоляции кабельной линии |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4. повреждение кабеля, СИП |  |  | 2 |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5. повреждение на питающих центрах ОАО "МОЭСК", ОАО "ФСК ЕЭС" | 5 | 11 | 9 | 2 | 27 |
| 2 | Сети 0,4 кВ с отключением одиночных или небольших групп потребителей | 1 |  |  |  | 1 | 6. пробой изоляции оборудования ТП, РТП | 1 |  |  |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  | 7. замена провода, кабеля |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 8. обрывы и захлесты от порывов ветра |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 9. повреждение кабеля |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 10. очистка охранной зоны от насаждений |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 11. прочие незначительные повреждения |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 12. покраска зданий ТП, оборудования, замена т.т. |  |  |  |  |  |
| Итого | 7 | 19 | 16 | 4 | 46 |  | 7 | 19 | 16 | 4 | 46 |
| Недоотпуск электроэнергии в связи с отключением потребителей в сетях ООО "Калиновское" в 2013 году |
|  | Недоотпуск в сеть | I квартал, кВтч | II квартал, кВтч | III квартал, кВтч | IV квартал, кВтч | Итого, кВтч |  |
|  |  | 2232 | 4530 | 1375 | 1492 | 9629 |  |