| ПЕРЕЧЕНЬ АВАРИЙНЫХ ОТКЛЮЧЕНИЙ ЗА 2015 год В СЕТЯХ ООО «КАЛИНОВСКОЕ» |
| --- |
| № | Наименования отключенных подстанций | Адрес, территория. | Дата. Время Год.(откл) | Дата. Время Год.(вкл) | Место отключения Фид. яч.№ | Причина отключения. | Мероприятия по устранению отключения | примечание | Объем недопоставленной электроэнергии |
| Январь |
| 1. | КТП-379 | СНТ «Сосенки» Д. Зайцево | 31.01.15 10:05 | 31.01.15 11:12 | КРН 1 (ЮЭС – филиала ОАО «МОЭСК») | Схлест проводов при ветре | Мероприятия в ЮЭС фил. ОАО «МОЭСК» | выполнено | 17 кВт*ч |
| Февраль |
| 2. | КТП-379 | СНТ «Сосенки» д. Зайцево | 01.01.15 01:30 | 01.02.15 03:20 | КРН 1 (ЮЭС – филиала ОАО «МОЭСК») | Схлест проводов при ветре | Мероприятия в ЮЭС фил. ОАО «МОЭСК» | выполнено | 30 кВт*ч |
| 3. | КТП-256, КТП-440 | п. Шарапова Охота КТП-256 | 01.02.15 07:30 | 01.02.15 09:35 | ТП-345 яч. ф. на КТП-256 | Ветви деревьев в проводах | Внеочередной осмотр, обрезка деревьев, повторное включение МВ | выполнено | 40 кВт*ч |
| 4. | КТП-256, КТП-440 | п. Шарапова Охота КТП-256 | 15.02.15 22:11 | 15.02.15 23:20 | ТП-345 яч. ф. на КТП-256 | Ветви деревьев в проводах | Внеочередной осмотр, обрезка деревьев, повторное включение МВ | выполнено | 20 кВт*ч |
| 5. | КТП-642 | д. Игумново | 21.02.15 23:48 | 22.02.15 00:08 | Ф.7 с ПС-658 | Схлест проводов при ветре | Мероприятия в ЮЭС фил. ОАО «МОЭСК» | выполнено | 10 кВт*ч |
| Март – отключений не было |
| Апрель |
| 6. | Т-1 РП-7 | д.Каргашино | 25.04.15 14.10 | 25.04.15 15.07 | РУ-10 кВ РП-7 яч.Т-1 | КЗ в абонентской КЛ-0,4 кВ | Внеочередной осмотр, ревизия общего н/в автомата Т-1, повторное включение МВ | выполнено | 100 кВт*ч |
| Май |
| 7. | КТП-17 | ДНП «Южные дачи» д.Петровское | 14.05.15 22.22 | 15.05.15 0.06 | ВВк яч. Ввод с КТП-636 | Перегрузка | Разфазировка нагрузок, повторное включение ВВк | выполнено | 70 кВт*ч |
| 8. | КТП-256, КТП-440 | п.Шарапова Охота | 30.05.15 8.00 | 30.05.15 9.08 | ТП-345 яч. ф. на КТП-256 | Ветви деревьев в проводах | Внеочередной осмотр, обрезка деревьев, повторное включение МВ | выполнено | 20 кВт*ч |
| 9. | КТП-441 | АЗС у д.Рыжиково | 30.05.15 8.00 | 30.05.15 11.15 | РУ-10 кВ | Сгорело 2 в/в предохранителя | Внеочередной осмотр, замена в/в предохранителей | выполнено | 80 кВт*ч |
| Июнь |
| 10. | КТП-379 | СНТ «Сосенки» д. Зайцево | 27.06.15 22.50 | 28.06.15 10.20 | РУ-10 кВ | Сгорело 2 в/в предохранителя во время грозы | Внеочередной осмотр, замена в/в предохранителей | выполнено | 184 кВт*ч |
| Июль |
| 11. | КТП-272 | г.Серпухов, ул.Пионерская | 21.07.15 12.38 | 21.07.15 19.13 | РУ-0,4 кВ, ф.3 | Выгорел автоматический выключатель | Внеочередной осмотр, замена автоматического выключателя | выполнено | 17 кВт*ч |
| 12. | Т-1 РП-7 | д.Каргашино | 27.07.15 16.20 | 27.07.17 17.16 | РУ-10 кВ РП-7 яч.Т-1 | Неисправность в н/в секционном рубильнике | Внеочередной осмотр, ревизия секционного н/в рубильника | выполнено | 100 кВт*ч |
| Август – отключений не было |
| Сентябрь – отключений не было |
| Октябрь |
| 13 | ТП-256 КТП-440 | п. Шарапова Охота | 19.10.15 11:45 | 19.10.15 12:52 | ТП-345 яч. ф. на КТП-256 | Сгорело 2 в/в предохранителя | Внеочередной осмотр, замена в/в предохранителей | выполнено | 20 кВт*ч |
| Ноябрь - отключений не было |
| Декабрь - отключений не было |
| Сводные сведения об отключениях в сетях ТСО ООО "Калиновское" в 1, 2, 3, 4 кв. 2015 г. № п/п Наименование сетей Количество отключений, шт. Причина отключений Количество отключений по причинам, шт. I II III IV итого I II III IV итого 1 Сети 0,4-10 кВ 5 5 2 1 13 1. Повреждение оборудования ТП, РТП, КТП 3 2 1 6 2. Повреждение на ВЛ 2 1 3 3. Повреждение КЛ 4. Повреждение на абонентских сетях 1 1 5. Отключение в сетях вышестоящих организаций 3 3 5 5 2 1 13 |