## 1.1
Утв. приказом Министерства энергетики РФ
от 14 октября 2013 г. № 718
Форма 1.1 — Журнал учета текущей информации о прекращении
передачи электрической энергии для потребителей услуг
электросетевой организации ООО "КЭС"
|  |  | за | 2016 |  | год
Обосновывающие | Продолжительность |  |  |  | Количество точек присоединения
данные для расчета1 | прекращения, час. |  |  |  | потребителей услуг к электрической сети
электросетевой организации, шт.
1 | 2 |  |  |  | 3
1 | 0 |  |  |  | 1250
2 | 0 |  |  |  | 1269
3 | 7 |  |  |  | 1313
4 | 10 |  |  |  | 1320
5 | 39 |  |  |  | 1425
6 | 4 |  |  |  | 1440
7 | 0 |  |  |  | 1484
8 | 0 |  |  |  | 1502
9 | 2 |  |  |  | 1540
10 | 1 |  |  |  | 1585
11 | 10 |  |  |  | 1604
12 | 0 |  |  |  | 1654
1 В том числе на основе базы актов расследования технологических нарушений за соответствующий месяц.
Генеральный директор |  | А.О.Овчинников
Должность |  | Ф. И. О. |  |  |  |  | Подпись

## 1.2
Уутв. приказом Министерства энергетики РФ
от 14 октября 2013 г. № 718
Форма 1.2 — Расчет показателя средней продолжительности
прекращений передачи электрической энергии
Общество с ограниченной ответственностью "Калиновские электрические сети" за 2016 г.
Наименование электросетевой организации
Максимальное за расчетный период |  |  | 2016 | г. число | Максимальное значение по гр. 3 формы 1.1
точек присоединения |  |  |  |  | 1654
Суммарная продолжительность прекращений |  |  |  |  | Сумма по гр. 2 формы 1.1
передачи электрической энергии, час. (Тпр) |  |  |  |  | 73
Показатель средней продолжительности прекращений |  |  |  |  | 0.044135
передачи электрической энергии (Пп)
Генеральный директор |  | А.О.Овчинников
Должность |  | Ф. И. О. |  |  |  | Подпись
Плановое утвержденное значение показателя надежности - 0,173650 считается достигнутым со значительным улучшением за отчетный период - 2016 г. Фактическое Пп = 0,044135:
1. Показатель уровня надежности за 2016 год Расчет по п.4.4 МУ №718: 0,044135 ≤ (0,173650*(1-28%) произведя вычисления, получаем : 0,044135 ≤ 0,125028
Если плановое значение показателя надежности достигнуто со значительным улучшением, Кнад =1

## 2.1.
Утв. приказом Министерства энергетики РФ
от 14 октября 2013 г. № 718
Форма 2.1 — Расчет значения индикатора информативности за период | [6 empty] | 2016г.
Общество с ограниченной ответственностью "Калиновские электрические сети"
Наименование территориальной сетевой организации
Параметр (критерий), | Значение |  |  | Ф/П×100, % |  | Зависимость |  | Оценочный
характеризующий | фактическое |  | плановое |  |  |  |  | балл
индикатор | (Ф) |  | (П)
1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6
1. Возможность личного приема | - |  | - | - |  | - |  | 2
заявителей и потребителей услуг
уполномоченными должностными
лицами территориальной сетевой
организации — всего
в том числе по критериям:
1.1. Количество структурных | 62.5% |  | 50% | 125% |  | прямая |  | 1
подразделений по работе с
заявителями и потребителями
услуг в процентном отношении
к общему количеству
структурных подразделений
1.2. Количество утвержденных | 14 |  | 20 | 70% |  | прямая |  | 3
территориальной сетевой органи-
зацией в установленном порядке
организационно-распорядительных
документов по вопросам работы
с заявителями и потребителями
услуг — всего, шт.
в том числе:
а) регламенты оказания услуг и | 1 |  | 1 | 100% |  | - |  | -
рассмотрения обращений заяви-
телей и потребителей услуг, шт.
б) наличие положения о деятель- | 1 |  | 1 | 100% |  | - |  | -
ности структурного подразделе-
ния по работе с заявителями и
потребителями услуг
(наличие — 1, отсутствие — 0), шт.
в) должностные инструкции сот- | 11 |  | 17 | 64.7% |  | - |  | -
рудников, обслуживающих заяви-
телей и потребителей услуг, шт.
г) утвержденные территориальной | 1 |  | 1 | 100% |  | - |  | -
сетевой организацией в установ-
ленном порядке формы отчетнос-
ти о работе с заявителями и пот-
ребителями услуг, шт.
2. Наличие телефонной связи для | - |  | - | - |  | - |  | 2
обращений потребителей услуг
к уполномоченным должностным
лицам территориальной сетевой
организации
в том числе по критериям:
2.1. Наличие единого телефонного | 1 |  | 1 | 100% |  | прямая |  | 2
номера для приема обращений
потребителей услуг
(наличие — 1, отсутствие — 0)
2.2. Наличие информационно- | 0 |  | 0 | 100% |  | прямая |  | 2
справочной системы для автома-
тизации обработки обращений
потребителей услуг, поступивших
по телефону
(наличие — 1, отсутствие — 0)
2.3. Наличие системы автоинфор- | 0 |  | 0 | 100% |  | прямая |  | 2
мирования потребителей услуг по
телефону, предназначенной для
доведения до них типовой инфор-
мации
(наличие — 1, отсутствие — 0)
3. Наличие в сети Интернет сайта | 1 |  | 1 | 100% |  | прямая |  | 2
территориальной сетевой органи-
зации с возможностью обмена ин-
формацией с потребителями услуг
посредством электронной почты
(наличие — 1, отсутствие — 0)
4. Проведение мероприятий по | 1 |  | 1 | 100% |  | прямая |  | 2
доведению до сведения потреби-
телей услуг необходимой инфор-
мации, в том числе путем ее разме-
щения в сети Интернет, на бумаж-
ных носителях или иными доступ-
ными способами
(проведение — 1, отсутствие — 0)
5. Простота и доступность схемы | - |  | - | - |  | - |  | 2
обжалования потребителями услуг
действий должностных лиц терри-
ториальной сетевой организации,
по критерию
5.1. Общее количество обращений | 0% |  | 0% | 100% |  | обратная |  | 2
потребителей услуг о проведении
консультаций по порядку обжало-
вания действий (бездействия) тер-
риториальной сетевой организации
в ходе исполнения своих функций,
процентов от общего количества
поступивших обращений
6. Степень полноты, актуальности | - |  | - | - |  | - |  | 1.5
и достоверности предоставляемой
потребителям услуг информации
о деятельности территориальной
сетевой организации — всего
в том числе по критериям:
6.1. Общее количество обращений | 1.6% |  | 61% | 2.6% |  | обратная |  | 1
потребителей услуг о проведении
консультаций по вопросам деятель-
ности территориальной сетевой
организации, процентов от общего
количества поступивших
обращений
6.2. Количество обращений потре- | 0% |  | 0% | 100% |  | обратная |  | 2
бителей услуг с указанием на отсут-
ствие необходимой информации,
которая должна быть раскрыта тер-
риториальной сетевой организацией
в соответствии с нормативными
правовыми актами, процентов от
общего количества поступивших
обращений
7. Итого по индикатору | - |  | - | - |  | - |  | 1.917
информативности (Ин)
Генеральный директор |  | Овчинников А.О.
Должность |  | Ф. И. О. |  |  | Подпись

## 2.2
Утв. приказом Министерства энергетики РФ
от 14 октября 2013 г. № 718
Форма 2.2 — Расчет значения индикатора исполнительности
Общество с ограниченной ответственностью "Калиновские электрические сети" за 2016 г.
Наименование территориальной сетевой организации
Параметр (показатель), | Значение |  |  | Ф/П×100, % |  | Зависимость | Оценочный
характеризующий | фактическое |  | плановое |  |  |  | балл
индикатор | (Ф) |  | (П)
1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6
1. Соблюдение сроков по процеду- | - |  | - | - |  | - | 0.5
рам взаимодействия с потребите-
лями услуг (заявителями) — всего
в том числе по критериям:
1.1. Среднее время, затраченное | - |  | - | - |  | обратная | -
территориальной сетевой органи-
зацией на направление проекта
договора оказания услуг по пере-
даче электрической энергии потре-
бителю услуг (заявителю), дней
1.2. Среднее время, необходимое | [5 empty] | обратная
для оборудования точки поставки
приборами учета с момента пода-
чи заявления потребителем услуг:
а) для физических лиц, включая ин- | 54 |  | 54 | 100% |  | - | 0.5
дивидуальных предпринимателей,
и юридических лиц — субъектов
малого и среднего предпринима-
тельства, дней
б) для остальных потребителей | - |  | - | - |  | - | -
услуг, дней
1.3. Количество случаев отказа от | - |  | - | - |  | обратная | -
заключения и случаев расторжения
потребителем услуг договоров ока-
зания услуг по передаче электри-
ческой энергии, процентов от
общего количества заключенных
территориальной сетевой органи-
зацией договоров с потребителями
услуг (заявителями), кроме
физических лиц
2. Соблюдение требований норма- | [6 empty] | 0.5
тивных правовых актов Российской
Федерации по поддержанию
качества электрической энергии,
по критерию
2.1. Количество обращений потре- | 0% |  | 0% | 100% |  | обратная | 0.5
бителей услуг с указанием на не-
надлежащее качество электричес-
кой энергии, процентов от общего
количества поступивших
обращений
3. Наличие взаимодействия с пот- | - |  | - | - |  | - | 0.5
ребителями услуг при выводе
оборудования в ремонт и (или)
из эксплуатации
в том числе по критериям:
3.1. Наличие (отсутствие) установ- | 1 |  | 1 | 100% |  | прямая | 0.5
ленной процедуры согласования с
потребителями услуг графиков вы-
вода электросетевого оборудования
в ремонт и (или) из эксплуатации
(наличие — 1, отсутствие — 0)
3.2. Количество обращений потре- | 0% |  | 0% | 100% |  | обратная | 0.5
бителей услуг с указанием на
несогласие введения предлагаемых
территориальной сетевой органи-
зацией графиков вывода электро-
сетевого оборудования в ремонт
и (или) из эксплуатации, процентов
от общего количества поступив-
ших обращений, кроме
физических лиц
4. Соблюдение требований норма- | [5 empty] | обратная | 0.2
тивных правовых актов по защите
персональных данных потребителей
услуг (заявителей), по критерию
4.1. Количество обращений потре- | 0% |  | 0% | 100% |  |  | 0.2
бителей услуг (заявителей) с указа-
нием на неправомерность исполь-
зования персональных данных
потребителей услуг (заявителей),
процентов от общего количества
поступивших обращений
5. Итого по индикатору | - |  | - | - |  | - | 0.425
исполнительности
Генеральный директор |  | Овчинников А.О.
Должность |  | Ф. И. О. |  |  | Подпись
Note on U26: user: форма статистика за 2016 год (30 дней - физ+78 дней -юр.)/2=54

## 2.3
Утв. приказом Министерства энергетики РФ
от 14 октября 2013 г. № 718
Форма 2.3 — Расчет значения индикатора результативности обратной связи
(для долгосрочных периодов регулирования, начинающихся с 2014 года и позднее)
Общество с ограниченной ответственностью "Калиновские электрические сети" за 2016 г.
Наименование территориальной сетевой организации
Параметр (показатель), | Значение |  |  | Ф/П×100, % |  | Зависимость | Оценочный
характеризующий | фактическое |  | плановое |  |  |  | балл
индикатор | (Ф) |  | (П)
1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6
1. Наличие структурного подразде- | 1 |  | 1 | 100% |  | прямая | 2
ления территориальной сетевой
организации по рассмотрению,
обработке и принятию мер по обра-
щениям потребителей услуг
(наличие — 1, отсутствие — 0)
2. Степень удовлетворения | - |  | - | - |  | - | 2
обращений потребителей услуг
в том числе по критериям:
2.1. Общее количество обращений | 0% |  | 0% | 100% |  | обратная | 2
потребителей услуг с указанием на
ненадлежащее качество услуг по
передаче электрической энергии
и обслуживание, процентов
от общего количества поступивших
обращений
2.2. Количество принятых мер по | 0% |  | 0% | 100% |  | прямая | 2
результатам рассмотрения обраще-
ний потребителей услуг с указанием
на ненадлежащее качество услуг по
передаче электрической энергии
и обслуживание, процентов от об-
щего количества поступивших
обращений
2.3. Количество обращений, | 0% |  | 0% | 100% |  | обратная | 2
связанных с неудовлетворенностью
принятыми мерами, указанными
в п. 2.2 настоящей формы, посту-
пивших от потребителей услуг
в течение 30 рабочих дней после
завершения мероприятий, указан-
ных в п. 2.2 настоящей формы,
процентов от общего количества
поступивших обращений
2.4. Количество обращений потре- | 0.7% |  | 0% | 120% |  | обратная | 2
бителей услуг с указанием на ненад-
лежащее качество услуг, оказывае-
мых территориальной сетевой орга-
низацией, поступивших в соответст-
вующий контролирующий орган
исполнительной власти, процентов
от общего количества поступивших
обращений
2.5. Количество отзывов и предло- | 0% |  | 0% | 100% |  | прямая | 2
жений по вопросам деятельности
территориальной сетевой организа-
ции, поступивших через обратную
связь, процентов от общего коли-
чества поступивших обращений
2.6. Количество реализованных | 1 |  | 1 | 100% |  | прямая | 2
изменений в деятельности органи-
зации, направленных на повышение
качества обслуживания потребите-
лей услуг, шт.
3. Оперативность реагирования на | - |  | - | - |  | - | 2
обращения потребителей услуг —
всего
в том числе по критериям:
3.1. Средняя продолжительность | 1 |  | 1 | 100% |  | обратная | 2
времени принятия мер по результа-
там обращения потребителя услуг,
дней
3.2. Взаимодействие территориаль- | 0.03 |  | 0 | 120% |  | прямая | 2
ной сетевой организации с потреби-
телями услуг с целью получения
информации о качестве обслужива-
ния, реализованное посредством:
а) письменных опросов, шт. на | 0.03 |  | 0 | 120% |  | - | -
1000 потребителей услуг
б) электронной связи через сеть | 0 |  | 0 | 100% |  | - | -
Интернет, шт. на 1000 потребите-
лей услуг
в) системы автоинформирования, | 0 |  | 0 | 100% |  | - | -
шт. на 1000 потребителей услуг1
4. Индивидуальность подхода | - |  | - | - |  | - | -
к потребителям услуг льготных
категорий, по критерию
4.1. Количество обращений потре- | 0 |  | 0 | 100% |  | обратная | 2
бителей услуг льготных категорий
с указанием на неудовлетворитель-
ность качества их обслуживания,
шт. на 1000 потребителей услуг
5. Оперативность возмещения | - |  | - | - |  | - | 2
убытков потребителям услуг при
несоблюдении территориальной
сетевой организацией обязательств,
предусмотренных нормативными
правовыми актами и договорами
в том числе по критериям:
5.1. Средняя продолжительность | 0 |  | 0 | 100% |  | обратная | 2
времени на принятие террито-
риальной сетевой организацией мер
по возмещению потребителю услуг
убытков, месяцев
5.2. Доля потребителей услуг, | 0 |  | 0 | 100% |  | прямая | 2
получивших возмещение убытков,
возникших в результате неисполне-
ния (ненадлежащего исполнения)
территориальной сетевой организа-
цией своих обязательств, от числа
потребителей, в пользу которых
было вынесено судебное решение,
или возмещение было произведено
во внесудебном порядке,
процентов
6. Итого по индикатору | - |  | - | - |  | - | 2
результативность обратной связи
1 Расчет производится при наличии в территориальной сетевой организации Системы автоинформирования (голосовая, CMC и другим способом).
Генеральный директор |  | Овчинников А.О.
Должность |  | Ф. И. О. |  |  | Подпись

## 3.1
Форма 3.1 - Отчетные данные для расчета значения показателя качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети в период 2016г.
ООО "Калиновские электрические сети"
Показатель | Число, шт.
1 | 2
Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, шт. ( N заяв _тпр) | 191
Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети с нарушением установленных сроков его направления, шт. (N нс заяв_ тпр) | 0
Показатель качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети ( П заяв _тпр) | 1
Генеральный директор ООО "КЭС" | Овчинников А.О.
Расчет:
П заяв _тпр = N заяв _тпр /max (1, N заяв _тпр-N нс заяв_ тпр)
П заяв _тпр = 191/(191-0)=1

## 3.2
Форма 3.2 - Отчетные данные для расчета значения показателя качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, в период 2016г.
ООО "Калиновские электрические сети"
Показатель | Число, шт.
1 | 2
Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, шт. (N сд_тпр ) | 177
Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, по которым произошло нарушение установленных сроков технологического присоединения, шт. ((N нс сд_тпр ) | 0
Показатель качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети (Пнс _тпр) | 1
Генеральный директор ООО "КЭС" | Овчинников А.О.
Расчет:
П нс _тпр = N сд _тпр /max (1, N сд _тпр - N нс сд_ тпр)
П нс _тпр = 177/(177-0)= 1

## 3.3
Форма 3.3 - Отчетные данные для расчета значения показателя соблюдения антимонопольного законодательства при технологическом присоединении заявителей к электрическим сетям сетевой организации, в период 2016г.
ООО "Калиновские электрические сети"
Показатель | Число, шт.
1 | 2
Число вступивших в законную силу решений антимонопольного органа и (или) суда об установлении нарушений сетевой организацией требований антимонопольного законодательства Российской Федерации в части оказания услуг по технологическому присоединению в соответствующем расчетном периоде, шт. (Nн_тпр) | 0
Общее число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных заявителями в соответствующий расчетный период, десятки шт. без округления (Nочз_тпр) | 19.1
Показатель соблюдения антимонопольного законодательства при технологическом присоединении заявителей к электрическим сетям сетевой организации (Пнпа_тпр) | 1
Генеральный директор ООО "КЭС" | Овчинников А.О.
Расчет:
П нпа_тпр = N очз _тпр /max (1, N очз_тпр - N н_ тпр)
П нпа_тпр = 19,1/(19,1-0)=1

## 4.1
Утв. приказом Министерства энергетики РФ
от 14 октября 2013 г. № 718
Форма 4.1 — Показатели уровня надежности и уровня качества
Общество с ограниченной ответственностью "Калиновские электрические сети" за 2016 г.
Показатель | № формулы |  | Значение
методических указаний
Показатель средней продолжительности | 1 |  | 0.044135
прекращений передачи электрической
энергии (Пп)
Показатель уровня качества осуществляемого | 2.1 |  | 1
технологического присоединения, Птпр
Показатель уровня качества обслуживания | 3.2 |  | 0.8892
потребителей услуг территориальными
сетевыми организациями, Птсо
Плановое значение показателя Пп, Пппл | 4 |  | 0.17365
Плановое значение показателя Птпр, Пплтпр | 4 |  | 1
Плановое значение показателя Птсо, Ппл тсо | 4 |  | 0.9533
Оценка достижения показателя уровня | пп. 5.1 методических указаний |  | 1
надежности оказываемых услуг, Кнад
Оценка достижения показателя уровня | пп. 5.1 методических указаний |  | -
качества оказываемых услуг, Ккач
(организации по управлению единой
национальной (общероссийской)
электрической сетью)
Оценка достижения показателя уровня | пп. 5.1 методических указаний |  | 0
качества оказываемых услуг, Ккач1
(для территориальной сетевой организации)
Оценка достижения показателя уровня | пп. 5.1 методических указаний |  | 0
качества оказываемых услуг, Ккач2
(для территориальной сетевой организации)
Генеральный директор |  | Овчинников А.О.
П тпр =0,4*П заяв_тпр+0,4*П нс_тпр+0,2*П нпа_тпр
Птпр=0,4*1+0,4*1+0,2*1=1
В последующие долгосрочные периоды регулирования коэффициент снижается в случае достижения показателей на 1%, для ТСО до 25%. Долгосрочный период регулирования (2015-2019гг). Коэффициент в 2015г. был (30-1)= 29%, в 2016г =(29-1)=28%
1*(1-28%)=0,72
1*(1+28%)=1,28
0,72< 1 < 1,28, следовательно плановое значение уровня качества по тех.пр. считается достигнутым (Птпр)
П тсо= 0,1*Ин+0,7*Ис+0,2*Рс= 0,1*1,917 + 0,7*0,425 + 0,2*2= 0,1917+0,2975+0,4 =0,8892
Плановое значение показателя уровня качества на 2016г. =0,9533 ( Птсо план)
0,9533*0,72=0,6864
0,9533*1,28=1,2202
0,6864<0,8892<1,2202, следовательно плановое значение уровня качества считается достигнутым (Птсо)
Плановое значение показателя уровня надежности на 2016г. =0,173650
0,173650*0,72=0,125028, 0,044135<0,125028, следовательно, плановый показатель уровня надежности на 2016г. достигут со значительным улучшением, Кнад =1
Ккач1=0, т.к. плановое значение Птпр достигнуто,
Ккач 2 =0, т.к. плановое значение Птсо достигнуто.

## 4.2
Утв. приказом Министерства энергетики РФ
от 14 октября 2013 г. № 718
Форма 4.2 — Расчет обобщенного показателя уровня надежности
Общество с ограниченной ответственностью "Калиновские электрические сети" за 2016 г.
Показатель |  | № формулы | Значение
методических
указаний
1. Коэффициент значимости |  |  | Для организации по управлению единой
показателя уровня надежности |  |  | национальной (общероссийской)
оказываемых услуг, альфа |  |  | электрической сетью: альфа=0,75.
Для территориальной сетевой организации:
альфа=0,65
2. Коэффициент значимости |  |  | Для организации по управлению единой
показателя уровня надежности |  |  | национальной (общероссийской)
оказываемых услуг, бета |  |  | электрической сетью:
бета=0,25
3. Коэффициент значимости |  |  | Для территориальной сетевой организации
показателя уровня надежности |  |  | бета1=0,25
оказываемых услуг, бета1
4. Коэффициент значимости |  |  | Для территориальной сетевой организации
показателя уровня надежности |  |  | бета2=0,1
оказываемых услуг, бета2
5. Оценка достижения показателя |  | пп. 5.1
уровня надежности оказываемых |  |  | 1
услуг, Кнад
6. Оценка достижения показателя |  | пп. 5.1 | Для организации по управлению единой
уровня надежности оказываемых |  |  | национальной (общероссийской)
услуг, Ккач |  |  | электрической сетью
7. Оценка достижения показателя |  | пп. 5.1 | Для территориальной сетевой организации
уровня надежности оказываемых |  |  | 0
услуг, Ккач1
8. Оценка достижения показателя |  | пп. 5.1 | Для территориальной сетевой организации
уровня надежности оказываемых |  |  | 0
услуг, Ккач2
9. Обобщенный показатель уровня |  | пп. 5.1
надежности и качества оказы- |  |  | 0.65
ваемых услуг, Коб
Генеральный директор |  |  |  | Овчинников А.О
Должность | Ф. И. О. |  |  | Подпись
Коб=0,65* Кнад+0,25*Ккач1+0,1*Ккач2=0,65
Коб=0,65*1+0,25*0+0,1*0=0,65

## 8.1
Утв. приказом Министерства энергетики РФ
от 14 октября 2013 г. № 718
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за 2016 год
ООО "КЭС"
наименование электросетевой организации
№ п/п | Наименование структурной единицы электросетевой сетевой организации | Диспетчерское наименование подстанции или ЛЭП, в результате отключения которой произошло прекращения передачи электроэнергии потребителям услуг | Вид объекта (ПС, ЛЭП) | Высший класс напряжения обесточенного оборудования, кВ | Причина прекращения передачи электрической энергии (1/0) | Признак АПВ (1/0) | Признак АВР (1/0) | Количество точек поставки, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [7 empty] | Количество потребителей услуг (производители электрической энергии) в отношении которых произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [11 empty] | Время и дата прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата устранения технологического нарушения на объектах данной сетевой организации (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг по которым в результате технологического нарушения произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события , МВт | Наименование документа первичной информации (акт расследования, журнал отключений и т.п.) | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологического нарушения (аварии) или иного документа (номер и дата записи в журнале отключений)
[8 empty] | Потребители электрической энергии |  |  |  |  | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 9-15) | Потребители электрической энергии | [8 empty] | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 25-27)
[8 empty] | 1 категории надёжности |  | 2 категории надёжности |  | 3 категории надёжности |  |  |  | 1 категории надёжности |  | 2 категории надёжности |  | 3 категории надёжности | с максимальной мощностью до 150 кВт | с максимальной мощностью от 150 до 670 кВт | с максимальной мощностью свыше 670 кВт | Всего (сумма граф 17-21)
[8 empty] | полное | частичное | полное | частичное |  |  |  |  | полное | частичное | полное | частичное
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 122 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37
1 | ООО "Калиновское" | РТП-3 ул. Сиреневая, КТП-13 д. Пущино | КЛ | 10 | 1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 17 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 04.30,2016.03.16 | 08.55,2016.03.16 | 08.55,2016.03.16 | 4 |  | оперативный журнал | 2016-03-16 | 72 | 72
2 | ООО "Калиновское" | КТП - 256, КТП-440 д. Рыжиково | КТП | 10 | 1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 08.01,2016.03.31 | 10.59,2016.03.31 | 10.59,2016.03.31 | 3 |  | оперативный журнал | 2016-03-31 | 105 | 105
3 | ООО "Калиновское" | КТП - 256, КТП-440 д. Рыжиково | ВЛ | 10 | 1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 13.56,2016.04.09 | 17.55,2016.04.09 | 17.55,2016.04.09 | 4 |  | оперативный журнал | 2016-04-09 | 140 | 140
4 | ООО "Калиновское" | КТП - 256, КТП-440 д. Рыжиково | ВЛ | 10 | 1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 12.19,2016.04.18 | 17.49,2016.04.18 | 17.49,2016.04.18 | 6 |  | оперативный журнал | 2016-04-18 | 210 | 210
5 | ООО "Калиновское" | РТП-3 ул. Сиреневая | КЛ | 10 | 1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 02.57,2016.05.01 | 16.06,2016.05.02 | 16.06,2016.05.02 | 13 |  | оперативный журнал | 2016-05-01 | 13 | 13
6 | ООО "Калиновское" | РТП-3 ул. Сиреневая, КТП-13 д. Пущино, КТП-20 ул. Межевая | КЛ | 10 | 1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 17 | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 07.49,2016.05.18 | 18.41,2016.05.18 | 18.41,2016.05.18 | 11 |  | оперативный журнал | 2016-05-18 | 209 | 209
7 | ООО "Калиновское" | КТП-529 д. Правое Ящерово | КТП | 10 | 1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 00.30,2016.05.19 | 13.21,2016.05.19 | 13.21,2016.05.19 | 13 |  | оперативный журнал | 2016-05-19 | 351 | 351
8 | ООО "Калиновское" | КТП - 256, КТП-440 д. Рыжиково | КТП | 10 | 1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 22.47,2016.05.28 | 00.50,2016.05.29 | 00.50,2016.05.29 | 2 |  | оперативный журнал | 2016-05-29 | 68 | 68
9 | ООО "Калиновское" | КТП - 256, КТП-440 д. Рыжиково | КТП | 10 | 1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 13.35,2016.06.03 | 17.36,2016.06.03 | 17.36,2016.06.03 | 4 |  | оперативный журнал | 2016-06-03 | 136 | 136
10 | ООО "Калиновское" | КТП-8, д. Дашковка | КТП | 10 | 1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 71 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 71 | 21.06,2016.09.26 | 22.40,2016.09.26 | 22.40,2016.09.26 | 2 |  | оперативный журнал | 2016-09-26 |  | 142
11 | ООО "Калиновское" | КТП -469, п. Большевик | КТП | 10 | 1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 13.30,2016.10.21 | 14.00,2016.10.21 | 14.00,2016.10.21 | 1 |  | оперативный журнал | 2016-10-21 |  | 25
12 | ООО "Калиновское" | КТП - 406, д. Дернополье | КТП | 6 | 1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 44 | 08.30,2016.11.06 | 48.30,2016.11.06 | 48.30,2016.11.06 | 10 |  | оперативный журнал | 2016-11-06 |  | 440
|  | итого | [24 empty] | 378 |  |  |  | 73 |  |  |  | 136 | 1911
Примечание: |  | АПВ, АВР отсутствуют
Генеральный директор | [21 empty] | Овчинников А.О.
Должность | [21 empty] | ФИО

## 8.3
Утв. приказом Министерства энергетики РФ
от 14 октября 2013 г. № 718
Форма 8.3 — Расчет индикативного показателя уровня надежности
оказываемых услуг территориальной сетевой организацией на основе
средней продолжительности нарушения электроснабжения потребителей
и средней частоты прерывания электроснабжения потребителей за 2016 г.
ООО "КЭС" за 2016 год
Наименование электросетевой организации
№ | Наименование составляющей |  | Метод определения
п/п | показателя
1 | Максимальное количество потребителей услуг по пере- |  | В соответствии с заключенными договорами по передаче электроэнергии | 4764
даче электрической энергии (включая потребителей
электрической энергии, обслуживаемых энергосбытовы-
ми организациями (гарантирующими поставщиками)
энергопринимающие устройства которых непосредст-
венно присоединены к объектам электросетевого хо-
зяйства сетевой организации), обслуживаемых электро-
сетевой организацией в рамках расчетного периода, шт.
1.1 | Максимальное количество потребителей электроэнергии |  | В соответствии с заключенными договорами по передаче электроэнергии | 4764
обслуживаемых электросетевой организацией в рамках
расчетного периода (включая потребителей электричес-
кой энергии, обслуживаемых энергосбытовыми органи-
зациями (гарантирующими поставщиками) энергопри-
нимающие устройства которых непосредственно присое-
динены к объектам электросетевого хозяйства сетевой
организации), шт.
2 | Максимальное за расчетный период регулирования |  | В соответствии с заключенными договорами по передаче электроэнергии | 1654
число точек поставки электросетевой организации, шт.
3 | Средняя продолжительность нарушения электроснабже- |  | сумма произведений по столбцу 32 и столбцу 28 Формы 8.1 деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 ((Σ столбец 32*столбец 28)/ пункт 1 Формы 8.3) | 0.40113
ния потребителей (Пsaidi), час
4 | Средняя частота прерывания электроснабжения |  | сумма по столбцу 28 Формы 8.1 и деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 (Σ столбец 28 Формы 8.1/ пункт 1 Формы 8.3) | 0.079345
потребителей (Пsaidi), шт.
Генеральный директор |  | Овчинников А.О.
Должность

## 8.3 корректив
Утв. приказом Министерства энергетики РФ
от 14 октября 2013 г. № 718
Форма 8.3 — Расчет индикативного показателя уровня надежности
оказываемых услуг территориальной сетевой организацией на основе
средней продолжительности нарушения электроснабжения потребителей
и средней частоты прерывания электроснабжения потребителей за 2016 г.
ООО "КЭС" за 2016 год
Наименование электросетевой организации
№ | Наименование составляющей |  | Метод определения
п/п | показателя
1 | Максимальное количество потребителей услуг по пере- |  | В соответствии с заключенными договорами по передаче электроэнергии | 1632
даче электрической энергии (включая потребителей
электрической энергии, обслуживаемых энергосбытовы-
ми организациями (гарантирующими поставщиками)
энергопринимающие устройства которых непосредст-
венно присоединены к объектам электросетевого хо-
зяйства сетевой организации), обслуживаемых электро-
сетевой организацией в рамках расчетного периода, шт.
1.1 | Максимальное количество потребителей электроэнергии |  | В соответствии с заключенными договорами по передаче электроэнергии | 1632
обслуживаемых электросетевой организацией в рамках
расчетного периода (включая потребителей электричес-
кой энергии, обслуживаемых энергосбытовыми органи-
зациями (гарантирующими поставщиками) энергопри-
нимающие устройства которых непосредственно присое-
динены к объектам электросетевого хозяйства сетевой
организации), шт.
2 | Максимальное за расчетный период регулирования |  | В соответствии с заключенными договорами по передаче электроэнергии | 1654
число точек поставки электросетевой организации, шт.
3 | Средняя продолжительность нарушения электроснабже- |  | сумма произведений по столбцу 32 и столбцу 28 Формы 8.1 деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 ((Σ столбец 32*столбец 28)/ пункт 1 Формы 8.3) | 1.171
ния потребителей (Пsaidi), час
4 | Средняя частота прерывания электроснабжения |  | сумма по столбцу 28 Формы 8.1 и деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 (Σ столбец 28 Формы 8.1/ пункт 1 Формы 8.3) | 0.23162
потребителей (Пsaidi), шт.
Генеральный директор |  | Овчинников А.О.
Должность